**Экспертное заключение по качеству воды в г. Кимовск мкр. Новый и ул. Заводская. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2021 год**

Новомосковским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в 2020 году в ходе проводимых проверок и в рамках производственного контроля отбирались пробы воды централизованных систем водоснабжения в 4-х населенных пунктах муниципального образования. По результатам лабораторных исследований в 2-х населенных пунктах качество питьевой воды после водоподготовки не соответствует требования СанПин 2.1.41074-01 «Питьевая вода» по санитарно-химическим показателям.

В части холодного водоснабжения:

1.мкр. Новый г.Кимовск -при проведении однократных исследований регистрировались следующие результаты исследований качества питьевой воды:

-запах,привкус-4 балла при гигиеническом нормативе 2 балла;

-цветность-68,3 градусов при гигиеническом нормативе не более 20 гр.;

-мутность- более 14,2 ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ;

-содержание железа- 4,1 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л;

Жесткость общая-28,4 мг.экв/л при гигиеническом нормативе не более 7 мг.экв/л;

-общая минерализация-1978 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1000мг/л;

-сульфаты-936 мг/л при гигиеническом нормативе не более 500 мг/л;

-стронций-7,5 мг/л при гигиеническом нормативе не более 7 мг/л.

2.г.Кимовск,ул.Заводская -при проведении однократных исследований регистрировались следующие результаты исследований качества питьевой воды:

-запах, привкус-3,5 балов при гигиеническом нормативе 2-балла;

-мутность -более 4,3 ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ;

-цветность -более 29,9 градуса при гигиеническом нормативе не более 20 гр.;

-жесткость общая-13,3 мг.экв/л при гигиеническом нормативе не более 7 мг. экв/л;

-содержание железа-0,49 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

На 2021г. в рамках реализации программы «Чистая вода Тульской области» подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» государственной программы Тульской области» обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области запланированы следующие мероприятия:

- закончить строительство и ввести в строй станцию водоподготовки в районе ул. Заводской;

- провести работы по ремонту и закольцовке водопроводных сетей по ул. Заводская, ул.Советская в г.Кимовск.

Эти мероприятия позволят улучшить качество водоснабжения в мкр. Новый и ул.Заводская, г.Кимовск.

На территории г. Кимовск установлены кулеры с артезианской водой «Губернский колодезь» которые полностью соответствуют санитарным нормам, где жители могут купить воду по доступной цене. Также жителям рекомендовано использовать водоочистительные фильтры.

**Заместитель главы**

**администрации муниципального**

**образования Кимовский район В.А. Лавров**

Исп. Зленская Ксения

Владимировна

тел. 5-29-87